## Sheet1
Общие данные
96 | 0060 | Input | R | uint32 | Время работы в секундах. Запрашивать 2 регистра
98 | 0062 | Discrete | R | bool | Статус питания | 0 - питание от сети 220V; 1 - питание от аккумулятора
99 | 0063 | Input | R | uint16 | Напряжение аккумулятора, мВ
100 | 0064 | Input | R | uint16 | Уровень заряда аккумулятора, % | 0–100
128 | 0080 | Holding | RW | uint16 | Modbus ID устройства Заводское значение — 0x1A | 1 - 247
129 | 0081 | Holding | RW | uint16 | Скорость передачи данных по RS-485, бод/с Заводское значение — 96
130 | 0082 | Holding | RW | uint16 | Контроль четности
131 | 0083 | Holding | RW | uint16 | Стоп-биты
132 | 0084 | Holding | RW | uint16 | Задержка перед ответом на запрос Modbus
200 | 00C8 | Input | R | string | Модель устройства. Запрашивать 6 регистров | INTELI
250 | 00FA | Input | R | string | Версия прошивки. Запрашивать 16 регистров
224 | 00E0 | Holding | RW | uint16 | Любое значение, кроме 0, перезагружает устройство
Modbus-регистры Inteli
Адрес (Физический) |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
3 | 0003 | Coil | RW | bool | Режим уборки | 0 - выкл; 1 - вкл
771 | 0303 | Discrete | R | bool | Обрыв кабеля проводного датчика | 0 - нет; 1 - обрыв
773 | 0305 | Holding | RW | bool | Статус крана 1 | 0 - открыт 1 - открывается 2 - закрыт 3 - закрывается 4 - отрыт во время аварии 5 - открывается во время аварии
774 | 0306 | Holding | RW | bool | Статус крана 2
800 | 0320 | Holding | RW | uint16 | Минимальное количество сработавших датчиков для статуса аварии | 1–54
801 | 0321 | Input | R | uint16 | Номер датчика, который первым сообщил о протечке | 1–54
975 | 03CF | Holding | RW | uint16 | Таймер режима уборки, минут | 1–255
Регистры датчиков
1202 | 04B2 | Input | R | uint16 | Статус WSP 1 | 0 - норма; 1 - протечка; 2 - обрыв линии
1203 | 04B3 | Input | R | uint16 | Статус WSP 2
1204 | 04B4 | Input | R | uint16 | Статус WSP 3
1205 | 04B5 | Input | R | uint16 | Статус WSP 4
1206 | 04B6 | Input | R | uint16 | Статус WSP 5
1207 | 04B7 | Input | R | uint16 | Статус WSP 6
1208 | 04B8 | Input | R | uint16 | Статус WSP 7
1209 | 04B9 | Input | R | uint16 | Статус WSP 8
1210 | 04BA | Input | R | uint16 | Статус WSP 9
1211 | 04BB | Input | R | uint16 | Статус WSP 10
1212 | 04BC | Input | R | uint16 | Статус WSP 11
1213 | 04BD | Input | R | uint16 | Статус WSP 12
1214 | 04BE | Input | R | uint16 | Статус Сценарного датчика 1 | 0 - нет; 1 - протечка
1215 | 04BF | Input | R | uint16 | Статус Сценарного датчика 2
1216 | 04C0 | Input | R | uint16 | Статус WSR 1 | 0 - не зарегистрирован; 1 - протечка; 2 - потеря сигнала; 4 - низкий заряд баттареи; 8 - зарегистрирован;
1217 | 04C1 | Input | R | uint16 | Статус WSR 2
1218 | 04C2 | Input | R | uint16 | Статус WSR 3
1219 | 04C3 | Input | R | uint16 | Статус WSR 4
1220 | 04C4 | Input | R | uint16 | Статус WSR 5
1221 | 04C5 | Input | R | uint16 | Статус WSR 6
1222 | 04C6 | Input | R | uint16 | Статус WSR 7
1223 | 04C7 | Input | R | uint16 | Статус WSR 8
1224 | 04C8 | Input | R | uint16 | Статус WSR 9
1225 | 04C9 | Input | R | uint16 | Статус WSR 10
1226 | 04CA | Input | R | uint16 | Статус WSR 11
1227 | 04CB | Input | R | uint16 | Статус WSR 12
1228 | 04CC | Input | R | uint16 | Статус WSR 13
1229 | 04CD | Input | R | uint16 | Статус WSR 14
1230 | 04CE | Input | R | uint16 | Статус WSR 15
1231 | 04CF | Input | R | uint16 | Статус WSR 16
1232 | 04D0 | Input | R | uint16 | Статус WSR 17
1233 | 04D1 | Input | R | uint16 | Статус WSR 18
1234 | 04D2 | Input | R | uint16 | Статус WSR 19
1235 | 04D3 | Input | R | uint16 | Статус WSR 20
1236 | 04D4 | Input | R | uint16 | Статус WSR 21
1237 | 04D5 | Input | R | uint16 | Статус WSR 22
1238 | 04D6 | Input | R | uint16 | Статус WSR 23
1239 | 04D7 | Input | R | uint16 | Статус WSR 24
1240 | 04D8 | Input | R | uint16 | Статус WSR 25
1241 | 04D9 | Input | R | uint16 | Статус WSR 26
1242 | 04DA | Input | R | uint16 | Статус WSR 27
1243 | 04DB | Input | R | uint16 | Статус WSR 28
1244 | 04DC | Input | R | uint16 | Статус WSR 29
1245 | 04DD | Input | R | uint16 | Статус WSR 30
1246 | 04DE | Input | R | uint16 | Статус WSR 31
1247 | 04DF | Input | R | uint16 | Статус WSR 32
1248 | 04E0 | Input | R | uint16 | Статус WSR 33
1249 | 04E1 | Input | R | uint16 | Статус WSR 34
1250 | 04E2 | Input | R | uint16 | Статус WSR 35
1251 | 04E3 | Input | R | uint16 | Статус WSR 36
1252 | 04E4 | Input | R | uint16 | Статус WSR 37
1253 | 04E5 | Input | R | uint16 | Статус WSR 38
1254 | 04E6 | Input | R | uint16 | Статус WSR 39
1255 | 04E7 | Input | R | uint16 | Статус WSR 40
1280 | 0500 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 1 | 1 - Игнорировать протечку; 2 - Закрыть при обрыве линии; 4 - Режим WSP+
1281 | 0501 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 2
1282 | 0502 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 3
1283 | 0503 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 4
1284 | 0504 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 5
1285 | 0505 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 6
1286 | 0506 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 7
1287 | 0507 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 8
1288 | 0508 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 9
1289 | 0509 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 10
1290 | 050A | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 11
1291 | 050B | Holding | RW | uint16 | Настройки WSP 12
1292 | 050C | Holding | RW | uint16 | Настройки Сценарного датчика 1 | 1 - игнорировать протечку
1293 | 050D | Holding | RW | uint16 | Настройки Сценарного датчика 2
1294 | 050E | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 1 | 1 - игнорировать протечку; 2 - закрыть при потере связи или низком заряде
1295 | 050F | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 2
1296 | 0510 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 3
1297 | 0511 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 4
1298 | 0512 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 5
1299 | 0513 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 6
1300 | 0514 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 7
1301 | 0515 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 8
1302 | 0516 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 9
1303 | 0517 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 10
1304 | 0518 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 11
1305 | 0519 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 12
1306 | 051A | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 13
1307 | 051B | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 14
1308 | 051C | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 15
1309 | 051D | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 16
1310 | 051E | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 17
1311 | 051F | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 18
1312 | 0520 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 19
1313 | 0521 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 20
1314 | 0522 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 21
1315 | 0523 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 22
1316 | 0524 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 23
1317 | 0525 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 24
1318 | 0526 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 25
1319 | 0527 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 26
1320 | 0528 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 27
1321 | 0529 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 28
1322 | 052A | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 29
1323 | 052B | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 30
1324 | 052C | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 31
1325 | 052D | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 32
1326 | 052E | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 33
1327 | 052F | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 34
1328 | 0530 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 35
1329 | 0531 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 36
1330 | 0532 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 37
1331 | 0533 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 38
1332 | 0534 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 39
1333 | 0535 | Holding | RW | uint16 | Настройки WSR 40